OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

| Dotyczy: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zapytanie Ofertowe nr: | 3/2025 |  |

Zamawiający:

ENERGIA POMORZE SP. Z O.O.

ul. Szczecińska 11e, 75-122 Koszalin

NIP: 6692545054

Konstrukcja wsporcza dla paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja wsporcza dla paneli fotowoltaicznych składająca się z pojedynczych słupów oraz ram zamontowanych na głowicach słupów. Ramy służą do montażu paneli oraz elementów systemu zbioru wody i prowadzenia instalacji systemu. Konstrukcja dostosowana do nierówności terenu oraz warunków rolniczych, gospodarstw rolnych i produkcyjnych.

| L.p. | nazwa | opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Słupy | • Wysokość całkowita: 5 m (238 szt.) • Rozstaw słupów: 10 m • Moment gnący u podstawy słupa: 95 kN/m • System mocowania: Stabilne połączenie ze stopami fundamentowymi umożliwiające regulację wysokości. • System mocowania: Regulowane połączenie do słupów umożliwiające montaż na dowolnej wysokości. |
| 2 | Ramy poprzeczne | • 238 szt. • Przystosowane do montażu paneli fotowoltaicznych oraz elementów systemu zbioru wody i prowadzenia instalacji systemu. • Gwarancja na antykorozyjność 2 lata |
| 3 | Płatwie | • Długość: 10 m (długość całkowita wszystkich płatwi: 8320 mb) |
| 4 | System mocowania konstrukcji | • System skręcany • Dostosowany do nierówności terenu oraz warunków rolniczych, gospodarstw rolnych i produkcyjnych. |
| 5 | Obciążenia | • Obciążenia charakterystyczne: 161 kg/m² • Obciążenia projektowe: 240 kg/m² |
| 6 | Stopa fundamentowa | • Obciążenie pionowe: 65 kN • Obciążenie poprzeczne przenoszące moment gnący słupa: 95 kN/m • Mocowanie nietrwale związane z gruntem, umożliwiające demontaż, dostosowane do gruntów niestałych oraz nierówności terenu. • Dostosowanie do strefy przemarzania: Konstrukcja przystosowana do lokalnych warunków gruntowych. • Sposób posadowienia w gruncie: Wbijany, na głębokość nie większą niż 3 m. |
| 7 | System mocowania paneli | • Poprzez wsuwanie w prowadnice lub/i przy użyciu klem lub/i śrub, dostosowanych do parametrów modułów fotowoltaicznych oraz spełniających standardy branżowe. |
| 8 | Dostarczenie demonstratora | Demonstrator składa się z jednej modułowej jednostki, obejmującej: • 2 słupy wysokości 3-5 m • Ramy poprzeczne – 2 szt. • Płatwie – 4 szt. x 10 m |
| 9 | Moduły fotowoltaiczne | • Wymiary: 2278 mm x 1133 mm x 35 mm • Masa: 33 kg • Moc znamionowa: 375W - 395W • Obciążenie śniegiem: 244 kg/m² • Obciążenie wiatrem: 550 kg/m² • Typ: Dwustronne (bifacial) z 35% przezroczystością |
| 10 | Wymagane certyfikaty i dokumentacja | • Certyfikat CE zgodnie z dyrektywą budowlaną. • PN-EN 1991-1-3: Obciążenia śniegiem lub równoważna • PN-EN 1991-1-4: Obciążenia wiatrem lub równoważna • PN-EN 1090-1: Wymagania dla konstrukcji stalowych lub równoważna • PN-EN ISO 1461: Powłoki cynkowe na konstrukcjach stalowych lub alternatywne rozwiązania antykorozyjne, takie jak Magnelis® lub inne równoważne. • Instrukcja montażu krok po kroku dla każdego elementu. • Dokumentacja jakościowa i zgodności materiałów z normami. • Karta gwarancyjna na wszystkie elementy konstrukcyjne. |
| 11 | Elementy montażowe i wykonanie materiałowe | • Wszystkie elementy montażowe dostosowane do wymagań konstrukcji i modułów PV. • Śruby, zaciski, klemy zgodne ze standardami branżowymi. • Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo lub materiałów równoważnych, takich jak Magnelis® lub inne alternatywne rozwiązania antykorozyjne. • Wszystkie elementy muszą być tożsame lub lepsze w parametrach od podanych w specyfikacji. |
|  |  | Wymagania dodatkowe |
|  | Okres gwarancji | - 30 lat na stopy fundamentowe, - nie mniej niż 2 lata na powłokę antykorozyjną, - 3 lata na elementy konstrukcyjne. |

Rysunki techniczne:

Zamawiający prześle e-mailem wszelkie niezbędne rysunki techniczne tym oferentom, którzy po zgłoszeniu e-mailowym na adres taki sam jak adres do składania ofert podpiszą oświadczenie NDA wg wzoru Zamawiającego, zgłoszenie powyższe powinno być dokonane nie później niż na 3 pełne doby przed terminem składania ofert określonym w treści zapytania ofertowego 3/2025.